工程量清单编制说明

工程名称：福建医科大学附属协和医院旧门诊楼5层口腔科、7层超声科装修工程

- 工程概况 1.建设地点：福建省福州市。 2.工程专业：建筑装饰工程。 3.合同工期：/；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：福建医科大学附属协和医院旧门诊楼5层口腔科、7层超声科装修工程；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：无。 - 层数：旧门诊楼第五层、七层。 - 结构质式：无。 4）基础类型：无。 5）装饰情况：PVC地面、防滑砖地面，乳胶漆、石材墙面、铝扣板吊顶。 6）混凝土情况：轻骨料混凝土、商品混凝土。 - 编制范围 按照福建省建筑轻纺设计院有限公司设计的福建医科大学附属协和医院旧门诊楼5层口腔科、7层超声科装修工程的图纸，专业范围包括福建医科大学附属协和医院旧门诊楼5层口腔科、7层超声科装修工程，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：按照福建省建筑轻纺设计院有限公司设计的福建医科大学附属协和医院旧门诊楼5层口腔科、7层超声科装修工程的图纸。 2.招标文件：无编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、及各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则（截至2024年4月11日）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件（截至2024年4月11日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截至2024年4月11日）。其中，暂列金额：五层口腔科124942元、七层超声科134521元，合计暂列金259463元；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 四、材料设备品牌及甲供材料 / 五、报价注意事项 1.土方工程：垃圾外运暂按30km考虑，结算时根据实际运距据实调整。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：实际模板及支架类型不同的不再调整。 4.脚手架：实际脚手架类型、使用时间不同的不再调整。 5.施工排水、降水：未考虑。 6.垂直运输：运输方式及运输距离自行考虑，实际不同不再调整。 7.大型机械设备进出场及安拆费：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无 10.需要二次深化设计的 无 ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 硫酸钡地面; 地面40mm厚PB硫酸钡防护涂料; m2; 按面积计量; 地面涂抹40mm厚PB硫酸钡防护涂料. 01B002; 硫酸钡墙面; 墙面40mm厚PB硫酸钡防护涂料; m2; 按面积计量; 墙面涂抹40mm厚PB硫酸钡防护涂料. 01B003; 硫酸钡天棚; 天棚40mm厚PB硫酸钡防护涂料; m2; 按面积计量; 天棚涂抹40mm厚PB硫酸钡防护涂料. 七、其他需要的说明 土建工程 - 应设计回复：需拆除原有地面装饰：五层507室、508室为PVC 塑胶地面、512口腔正畸室、口腔科1-15室为架空木地板，七层均为水磨石地面； - 应设计回复：五层、七层强电间装饰利旧，弱电间天棚、地面利 旧，墙面白色水泥漆，做法参室内装修表QM-01； - 应设计回复：排烟机房墙面采用穿孔石膏板吸声墙面（做法详 13J502-1 H10）；天棚采用600×600矿棉板明架吸声吊顶（做法详12J502-2 B20）；七层地面利旧，五层拆除pvc后按原做法恢复。 - 应设计回复：五层、七层未明确窗户高度均按1.6m计取； - 应设计回复：未明确吊顶高度均按2.4m计取； - 应设计回复：块料踢脚线高度为100mm高； - 应设计回复：五层CT室冰火板厚度为8mm； - 应设计回复：走道及其他石材墙面采用干挂方式固定，横向间距 根据立面石材饰面ST-03人造石分片布置，做法详节点04/D-01； - 应设计回复：屋顶风井采用C25P6抗渗混凝土浇筑； - 应设计回复：600mm×600mm铝扣板吊顶壁厚统一按1.2mm计取； - 应设计回复：计算机机房未拆除部分利旧，新增墙体侧刷白色水 泥漆，新开门洞部分做拆除破损的修复； 12.应设计回复，普通隔断高度至楼板底。 安装工程 - 应设计回复：十一层为屋面层，每层层高3.2米； - 应设计回复：弱电机柜为22u机柜，尺寸为600mm*600mm*1200mm， 交换机为24口万兆交换机，交换机台数同理线架； - 应设计回复：空调冷凝水管从五层排至二层北侧屋面层，其中五 层起始标高为13.47m，二层终点标高为3.87m，总长度合计9.6m； - 应设计回复：配电箱APXF1/2配线沿桥架敷设，出桥架后改5X4 穿SC32，5X10穿SC40； - 应设计回复：火灾自动报警系统报警进线由消控室引至五层、七 层，消防接线箱合计200米； - 应设计回复：灯具瓦数以平面图标注瓦数为准； - 应设计回复：应急报警系统WDZB1N-RYJS-2x4mm²兼做电源线及通 讯线； - 应设计回复：风机盘管至温控开关控制线线型为WDZB1-KYJY-7 *1.5mm-SC15； - 应设计回复：配电箱AL7进线沿桥架敷设，长度按200m计取； - 应设计回复：配电箱AL5进线沿桥架敷设，长度按200m计取; - 应设计回复：配电箱ALKQ /ALBC智能化预留回路配管规格SC20； - 应设计回复：配电箱ALE配线规格系统图与应急照明系统图矛 盾，暂按ALE系统图规格计取，结算按实调整； - 应设计回复：消防管道及其支架刷油防腐暂按刷两遍红丹防锈漆 两遍调和漆计取，结算按实调整。